|  |  | UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER Bucaramanga, Santander INFORME TÉCNICO · SALUD OCUPACIONAL Evaluación de Riesgos de Incendio Método MESERI Centro de Distribución D1 · Bucaramanga / Lebrija Estudiante; [Nombre del estudiante]. Docente; [Nombre del docente]. Asignatura; Electiva Complementaria Salud Ocupacional. Evaluación; Parcial. Fecha; Octubre de 2026. |
| --- | --- | --- |

# 1. Introducción

Este informe evalúa el riesgo de incendio del Centro de Distribución (CEDI) de Tiendas D1 en Lebrija, Santander, mediante el Método MESERI. Los coeficientes se asignaron a partir de una inspección fotográfica de las instalaciones realizada entre marzo y octubre de 2026.

Tabla 1

Ficha técnica del CEDI evaluado

| Empresa | Tiendas D1 – Koba Colombia S.A.S. |
| --- | --- |
| Ubicación | Sector San Pablo, Lebrija (Santander), vía Bucaramanga–Barrancabermeja. A 15 min de Bucaramanga y 2,5 km del aeropuerto Palonegro. |
| Actividad | Recepción, almacenamiento y despacho de alimentos, bebidas y productos de aseo. |
| Área cubierta | 17.432 m² (medición en Google Maps), sin sectorización comprobada. |
| Altura | 18 m libres en el interior; 21 m por el exterior. |
| Estructura | Columnas de concreto y acero, cerchas y cubierta metálicas, muros de bloque. |
| Áreas | Bodega con racks, cava (frío), muelles, zonas de servicio y mezanine con oficinas, sala de capacitación y comedor. |
| Protección | Rociadores automáticos, gabinetes BIE, hidrante exterior, detección, extintores y cuarto de bombas. |

Nota. Información del Fondo Inmobiliario Colombia y de la inspección en sitio.

# 2. Metodología

El Método MESERI (Fundación MAPFRE) califica por separado dos grupos de factores y los combina en un coeficiente de protección P, de 0 a 10:

- X – Factores propios de las instalaciones: construcción, situación, procesos, concentración, propagabilidad y destructibilidad (máximo 129 puntos).

- Y – Factores de protección: extintores, BIE, hidrantes, detección, rociadores e instalaciones especiales (máximo 26 puntos).

- BCI – Brigada contra incendios: 1 punto si existe, 0 si no.

P = 5X / 129 + 5Y / 26 + BCI Un valor de P igual o superior a 5 se considera aceptable.

Tabla 2

Escala de calificación del riesgo

| < 3 Muy malo | 3 – 5 Malo | 5 – 8 Bueno | > 8 Muy bueno |
| --- | --- | --- | --- |

# 3. Factores propios de las instalaciones (X)

Cada factor se calificó con la tabla del método según lo observado en la inspección. Los factores con coeficiente 0 son los que más aumentan el riesgo.

Tabla 3

Factores propios de las instalaciones

| FACTOR | COEF. | JUSTIFICACIÓN | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 CONSTRUCCIÓN |  |  |  |
| 1.1.1 Altura del edificio | 1 | Altura libre interior de 18 m (21 m por fuera). Rango de 15 a 30 m. | Imagen 1. Fachada principal. |
| 1.1.2 Mayor sector de incendio | 0 | Superficie medida en Google Maps: 17.432 m², sin muros cortafuego. Supera los 4.500 m². | Imagen 2. Medición en Google Maps. |
| 1.1.3 Resistencia al fuego | 5 | Cerchas y cubierta metálicas sobre columnas de concreto: estructura no combustible. | Imagen 3. Columnas y cubierta. |
| 1.1.4 Falsos techos | 5 | La bodega no tiene cielo raso. Solo las oficinas y el comedor del mezanine lo tienen, una parte pequeña del edificio. Se toma sin falsos techos. | Imagen 4. Bodega: cubierta a la vista. Imagen 5. Comedor: cielo raso. |
| 1.2 FACTORES DE SITUACIÓN |  |  |  |
| 1.2.1 Distancia de los bomberos | 10 | Ruta en Google Maps desde la Estación de Bomberos de Lebrija: 3,4 km y 5 min. Menos de 5 km. | Imagen 6. Ruta desde la estación de bomberos. |
| 1.2.2 Accesibilidad del edificio | 5 | Acceso pavimentado de más de 4 m, apto para tractomulas, y vía perimetral alrededor de la nave. Accesibilidad buena. | Imagen 7. Portería de ingreso. |
| 1.3 PROCESOS |  |  |  |
| 1.3.1 Peligro de activación | 5 | Sin llama abierta. Fuentes de ignición: carga de baterías de montacargas en la bodega y equipos eléctricos de la cocina del comedor, con cableado expuesto. Peligro medio. | Imagen 8. Carga de montacargas. Imagen 9. Cocina: cableado expuesto. |
| 1.3.2 Carga térmica | 2 | Gran volumen de alimentos y bebidas empacados en cartón y plástico: carga alta (2.000 a 5.000 MJ/m²). | Imagen 10. Mercancía almacenada. |
| 1.3.3 Inflamabilidad | 3 | Predominan sólidos combustibles (cartón, plástico, madera). Inflamabilidad media. | Imagen 11. Estibas y embalajes. |
| 1.3.4 Orden y limpieza | 5 | Pasillos de bodega y corredores de oficinas despejados y señalizados; acumulación de estibas en zonas de servicio. Nivel medio. | Imagen 12. Pasillo de la bodega. Imagen 13. Corredor de oficinas. |
| 1.3.5 Almacenamiento en altura | 0 | Estanterías de unos 10 m de alto (dato del personal), por encima del límite de 6 m. | Imagen 14. Estanterías de almacenamiento. |
| 1.4 CONCENTRACIÓN DE VALORES |  |  |  |
| 1.4.1 Concentración de valores | 3 | Mercancía de consumo masivo y bajo valor: menos de 600 €/m². | Imagen 15. Almacén visto desde el mezanine. |
| 1.5 PROPAGABILIDAD |  |  |  |
| 1.5.1 Horizontal | 3 | Bloques de almacenamiento separados por pasillos, sin muros cortafuego. Media. | Imagen 16. Pasillos entre bloques. |
| 1.5.2 Vertical | 0 | Cajas de cartón y plástico apiladas nivel sobre nivel hasta cerca del techo; el fuego puede subir de un nivel a otro. Alta. | Imagen 17. Mercancía apilada en altura. |
| 1.6 DESTRUCTIBILIDAD |  |  |  |
| 1.6.1 Calor | 0 | Cava de frío y alimentos muy sensibles al calor. Alta. | Imagen 18. Zona de cava (frío). |
| 1.6.2 Humo | 0 | Alimentos empacados en cajas y bebidas: el humo y el hollín contaminan empaques y producto, que ya no puede venderse. Alta. | Imagen 19. Cajas de alimentos almacenadas. |
| 1.6.3 Corrosión | 5 | Productos de aseo, conservas y enlatados en parte del inventario. Media. | Imagen 20. Productos envasados. |
| 1.6.4 Agua | 5 | El cartón se daña con el agua; bebidas y enlatados la resisten. Media. | Imagen 21. Cajas sobre estibas. |
| TOTAL X | 57 | de 129 puntos posibles (44 %) |  |

Nota. Coeficientes asignados según la tabla del Método MESERI (Fundación MAPFRE).

# 4. Factores de protección (Y)

Cada medio de protección se califica según exista con vigilancia (CV) o sin ella (SV).

Tabla 4

Factores de protección

| FACTOR | COEF. | JUSTIFICACIÓN | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Extintores portátiles EXT | 2 CV | Extintores en bodega, muelles, corredores y comedor, señalizados, demarcados y con mantenimiento. | Imagen 22. Extintor de CO₂ demarcado. |
| Bocas de incendio equipadas BIE | 4 CV | Gabinetes con manguera, válvula y extintor, señalizados y conectados a la red del cuarto de bombas. | Imagen 23. Gabinete contra incendio. |
| Columnas hidrantes exteriores CHE | 4 CV | Hidrante junto al muro exterior, conectado a la red, con válvulas y salidas para manguera de bomberos. | Imagen 24. Hidrante exterior. |
| Detección automática DET | 4 CV | Detectores de humo y alarmas bajo la cubierta y en áreas operativas. | Imagen 25. Detección y alarma. |
| Rociadores automáticos ROC | 8 CV | Rociadores bajo toda la cubierta, con válvulas de control y cuarto de bombas. | Imagen 26. Red de rociadores. |
| Extinción por agentes gaseosos IFE | 0 SV | No hay sistemas de agentes gaseosos; no aplican en la bodega. | No aplica |
| TOTAL Y | 22 | de 26 puntos posibles (85 %) |  |

Nota. CV = con vigilancia; SV = sin vigilancia.

# 5. Resultados

| FACTORES X 57 de 129 puntos | FACTORES Y 22 de 26 puntos | BRIGADA (BCI) 0 por confirmar | RESULTADO P 6,44 Riesgo bueno |
| --- | --- | --- | --- |

P = 5(57) / 129 + 5(22) / 26 + 0 = 2,209 + 4,231 + 0 = 6,44

El CEDI obtiene P = 6,44, por encima del mínimo aceptable de 5, lo que lo ubica en la categoría bueno. La Tabla 5 muestra cómo mejoraría el resultado si se certifica la brigada contra incendios.

Tabla 5

Escenarios del coeficiente de protección

| ESCENARIO | X | Y | BCI | CÁLCULO | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actual (EXT, BIE, CHE, DET, ROC) | 57 | 22 | 0 | 5(57)/129 + 5(22)/26 + 0 | 6,44 Bueno |
| Con brigada certificada | 57 | 22 | 1 | 5(57)/129 + 5(22)/26 + 1 | 7,44 Bueno |

Nota. La brigada contra incendios (BCI) suma 1 punto directamente a P.

# 6. Conclusiones y recomendaciones

El riesgo de incendio del CEDI D1 Lebrija es bueno (P = 6,44). Las instalaciones por sí solas son desfavorables, pero los sistemas de protección compensan buena parte de esa vulnerabilidad.

Factores que aumentan el riesgo

- Un solo sector de incendio de más de 4.500 m², sin muros cortafuego.

- Almacenamiento de unos 10 m de alto, que favorece la propagación vertical.

- Cocina del comedor con equipos eléctricos y cableado expuesto.

- Carga térmica alta y mercancía muy sensible al calor y al humo.

Factores que lo reducen

- Rociadores automáticos en toda la nave (8 puntos).

- Detección automática, gabinetes BIE e hidrante exterior (4 puntos cada uno).

- Extintores portátiles con mantenimiento y cuarto de bombas propio.

- Extintores y rutas de evacuación señalizadas también en oficinas y comedor.

- Estación de bomberos a solo 3,4 km (5 min) por carretera.

Recomendaciones

- Mantener la inspección y prueba periódica de rociadores, bombas y válvulas.

- Certificar la brigada contra incendios: P subiría a 7,44.

- Mantener el hidrante exterior señalizado, despejado y con prueba periódica.

- Controlar la acumulación de estibas y evaluar muros cortafuego en futuras ampliaciones.

- Corregir el cableado expuesto en la cocina del comedor.

- Capacitar al personal en uso de extintores y evacuación.

# Referencias

Fondo Inmobiliario Colombia. (s. f.). Ficha CEDI Bucaramanga / Lebrija.

Fundación MAPFRE. (s. f.). Método simplificado de evaluación del riesgo de incendio: MESERI.

Google. (2026). Google Maps: medición de la superficie del CEDI D1 Lebrija y ruta desde la Estación de Bomberos de Lebrija. https://maps.google.com

# Anexo. Registro fotográfico complementario

Sistema de bombeo contra incendio

| Imagen 27. Bomba principal. | Imagen 28. Bomba jockey. | Imagen 29. Válvulas de la red. | Imagen 30. Tanque hidroneumático. |
| --- | --- | --- | --- |

Equipos de protección

| Imagen 31. Gabinete y salida de emergencia. | Imagen 32. Montantes y válvulas. | Imagen 33. Extintor en corredor. | Imagen 34. Extintor en el comedor. |
| --- | --- | --- | --- |

Mezanine administrativo

| Imagen 35. Acceso a oficinas. | Imagen 36. Corredor interno. | Imagen 37. Sala de capacitación. | Imagen 38. Señal de extintor. |
| --- | --- | --- | --- |

Bodega y muelles

| Imagen 39. Rociadores en el mezanine. | Imagen 40. Interior de la cava. | Imagen 41. Acumulación de estibas. | Imagen 42. Muelles de cargue. |
| --- | --- | --- | --- |