Evaluación de Riesgos de Incendio con el Método MESERI

en el CEDI D1 Lebrija, Santander

Angely Tatiana Osorio Sánchez

Profesor: Jhonny Mauricio Ceron Cifuentes

Unidades Tecnológicas de Santander

Electiva Complementaria Salud Ocupacional – Grupo E133

Octubre de 2026

Bucaramanga, Santander

# Introducción

Este informe evalúa el riesgo de incendio del Centro de Distribución (CEDI) de Tiendas D1 en Lebrija, Santander, mediante el Método MESERI. Los coeficientes se asignaron a partir de una inspección fotográfica de las instalaciones realizada entre marzo y octubre de 2026.

Tabla 1

Ficha técnica del CEDI evaluado

| Empresa | Tiendas D1 – Koba Colombia S.A.S. |
| --- | --- |
| Ubicación | Sector San Pablo, Lebrija (Santander), vía Bucaramanga–Barrancabermeja. A 15 min de Bucaramanga y 2,5 km del aeropuerto Palonegro. Conocido comercialmente como CEDI Bucaramanga / Lebrija. |
| Actividad | Recepción, almacenamiento y despacho de alimentos, bebidas y productos de aseo. |
| Área cubierta | 17.432 m² (medición en Google Maps), sin sectorización comprobada. |
| Altura | 18 m libres en el interior; 21 m por el exterior. |
| Accesos | Portería vehicular de 8 m de ancho y peatonal de 2 × 0,80 m. Edificio del CEDI con 6 entradas: 3 de 2,50 × 2,50 m y 3 de 2,50 × 0,80 m (alto × ancho). |
| Estructura | Columnas de concreto y acero, cerchas y cubierta metálicas, muros de bloque. |
| Áreas | Bodega con racks, cava (frío), muelles, zonas de servicio y mezanine con oficinas, sala de capacitación y comedor. |
| Protección | Rociadores automáticos, gabinetes BIE, hidrante exterior, detección, extintores y cuarto de bombas. |

Nota. Elaboración propia con datos del Fondo Inmobiliario Colombia (s. f.), de la inspección en sitio y del personal del CEDI (comunicación personal, octubre de 2026).

# Metodología

El Método MESERI (Fundación MAPFRE, s. f.) califica por separado dos grupos de factores y los combina en un coeficiente de protección P, de 0 a 10 (Unidades Tecnológicas de Santander, s. f.):

- X – Factores propios de las instalaciones: construcción, situación, procesos, concentración, propagabilidad y destructibilidad (máximo 129 puntos).

- Y – Factores de protección: extintores, BIE, hidrantes, detección, rociadores e instalaciones especiales (máximo 26 puntos).

- BCI – Brigada contra incendios: 1 punto si existe, 0 si no.

P = 5X / 129 + 5Y / 26 + BCI Un valor de P igual o superior a 5 se considera aceptable.

Tabla 2

Escala de calificación del riesgo

| < 3 Muy malo | 3 – 5 Malo | 5 – 8 Bueno | > 8 Muy bueno |
| --- | --- | --- | --- |

# Factores Propios de las Instalaciones (X)

Cada factor se calificó con la tabla del método según lo observado en la inspección. Los factores con coeficiente 0 son los que más aumentan el riesgo.

Tabla 3

Factores propios de las instalaciones

| FACTOR | COEF. | JUSTIFICACIÓN | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 CONSTRUCCIÓN |  |  |  |
| 1.1.1 Altura del edificio | 1 | Un piso con mezanine (coef. 3) y 18 m hasta las cerchas (entre 15 y 20 m, coef. 1). Se toma el menor: 1. | Figura 1. Fachada principal. |
| 1.1.2 Mayor sector de incendio | 0 | Superficie de 17.432 m² medida en Google Maps (Google, s. f.), sin muros cortafuego. Supera los 4.500 m². | Figura 2. Medición en Google Maps. |
| 1.1.3 Resistencia al fuego | 7 | Estructura mixta: columnas de concreto (resistente, 10) y cerchas metálicas (no combustible, 5). Se toma un valor intermedio: 7. | Figura 3. Columnas y cubierta. |
| 1.1.4 Falsos techos | 5 | La bodega no tiene cielo raso. Solo las oficinas y el comedor del mezanine lo tienen, una parte pequeña del edificio. Se toma sin falsos techos. | Figura 4. Bodega: cubierta a la vista. Figura 5. Comedor: cielo raso. (clic para ver ampliadas en el Anexo A) |
| 1.2 FACTORES DE SITUACIÓN |  |  |  |
| 1.2.1 Distancia de los bomberos | 10 | Ruta desde la Estación de Bomberos de Lebrija: 3,4 km y 5 min (Google, s. f.). Menos de 5 km. | Figura 6. Ruta desde la estación de bomberos. |
| 1.2.2 Accesibilidad del edificio | 5 | Acceso pavimentado con portería vehicular de 8 m de ancho (más de 4 m), vía perimetral alrededor del edificio y 6 entradas al edificio del CEDI. Accesibilidad buena. | Figura 7. Portería de ingreso. |
| 1.3 PROCESOS |  |  |  |
| 1.3.1 Peligro de activación | 5 | Sin llama abierta. Fuentes de ignición: carga de baterías de montacargas en la bodega y equipos eléctricos de la cocina del comedor, con cableado expuesto. Peligro medio. | Figura 8. Carga de montacargas. Figura 9. Cocina: cableado expuesto. (clic para ver ampliadas en el Anexo A) |
| 1.3.2 Carga térmica | 0 | Gran volumen de alimentos y bebidas empacados en cartón y plástico, apilados hasta 10 m: carga alta, más de 200 Mcal/m². | Figura 10. Mercancía almacenada. |
| 1.3.3 Combustibilidad | 3 | Cartón, madera de estibas y plástico de empaque: materiales de combustibilidad media (M.2 y M.3). | Figura 11. Estibas y embalajes. |
| 1.3.4 Orden y limpieza | 5 | Pasillos de bodega y corredores de oficinas despejados y señalizados; acumulación de estibas en zonas de servicio. Nivel medio. | Figura 12. Pasillo de la bodega. Figura 13. Corredor de oficinas. (clic para ver ampliadas en el Anexo A) |
| 1.3.5 Almacenamiento en altura | 0 | Estanterías de unos 10 m de alto, por encima del límite de 6 m. | Figura 14. Estanterías de almacenamiento. |
| 1.4 CONCENTRACIÓN DE VALORES |  |  |  |
| 1.4.1 Concentración de valores | 0 | Inventario y equipos ≈ 500.000 millones COP ÷ 17.432 m² ≈ 28,7 millones COP/m² (≈ 1.060.000 pts/m²). Supera 200.000 pts/m². | Figura 15. Vista general del almacén. |
| 1.5 PROPAGABILIDAD |  |  |  |
| 1.5.1 Horizontal | 3 | Bloques de almacenamiento separados por pasillos, sin muros cortafuego. Media. | Figura 16. Pasillos entre bloques. |
| 1.5.2 Vertical | 3 | Mide el paso del fuego entre pisos. El edificio es de un piso, pero el mezanine de oficinas da a la bodega por ventanales de vidrio. Media. | Figura 17. Ventanal del mezanine hacia la bodega. |
| 1.6 DESTRUCTIBILIDAD |  |  |  |
| 1.6.1 Calor | 0 | Cava de frío y alimentos muy sensibles al calor. Alta. | Figura 18. Zona de cava (frío). |
| 1.6.2 Humo | 0 | Alimentos empacados en cajas y bebidas: el humo y el hollín contaminan empaques y producto, que ya no puede venderse. Alta. | Figura 19. Cajas de alimentos almacenadas. |
| 1.6.3 Corrosión | 5 | Empaques plásticos (incluido PVC) y productos de aseo pueden liberar gases corrosivos, sin dañar de forma importante el edificio. Media. | Figura 20. Productos envasados. |
| 1.6.4 Agua | 5 | El cartón se daña con el agua; bebidas y enlatados la resisten. Media. | Figura 21. Cajas sobre estibas. |
| TOTAL X | 57 | de 129 puntos posibles (44 %) |  |

Nota. Coeficientes asignados según la tabla del Método MESERI (Fundación MAPFRE, s. f.; Unidades Tecnológicas de Santander, s. f.). La altura de las estanterías, el acceso pavimentado, las medidas de los accesos y el valor del inventario los informó el personal del CEDI (comunicación personal, octubre de 2026).

# Factores de Protección (Y)

Cada medio de protección se califica según exista con vigilancia (CV) o sin ella (SV). Se entiende por vigilancia la presencia permanente, todos los días del año, de una persona capacitada en el manejo de los equipos de extinción y con un plan de alarma (Unidades Tecnológicas de Santander, s. f.). Se califica con vigilancia porque el CEDI tiene personal de seguridad permanente en portería y los equipos reciben mantenimiento.

Tabla 4

Factores de protección

| FACTOR | COEF. | JUSTIFICACIÓN | EVIDENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Extintores portátiles EXT | 2 CV | Extintores en bodega, muelles, corredores y comedor, señalizados, demarcados y con mantenimiento. | Figura 22. Extintor de CO₂ demarcado. |
| Bocas de incendio equipadas BIE | 4 CV | Gabinetes con manguera, válvula y extintor, señalizados y conectados a la red del cuarto de bombas. | Figura 23. Gabinete contra incendio. |
| Columnas hidrantes exteriores CHE | 4 CV | Hidrante junto al muro exterior, conectado a la red, con válvulas y salidas para manguera de bomberos. | Figura 24. Hidrante exterior. |
| Detección automática DET | 4 CV | Detectores de humo y alarmas bajo la cubierta y en áreas operativas. | Figura 25. Detección y alarma. |
| Rociadores automáticos ROC | 8 CV | Rociadores bajo toda la cubierta, con válvulas de control y cuarto de bombas. | Figura 26. Red de rociadores. |
| Extinción por agentes gaseosos IFE | 0 SV | No hay sistemas de agentes gaseosos; no aplican en la bodega. | No aplica |
| TOTAL Y | 22 | de 26 puntos posibles (85 %) |  |

Nota. CV = con vigilancia; SV = sin vigilancia. El personal del CEDI identificó la toma exterior como hidrante (comunicación personal, octubre de 2026).

# Resultados

| FACTORES X 57 de 129 puntos | FACTORES Y 22 de 26 puntos | BRIGADA (BCI) 0 no existe | RESULTADO P 6,44 Riesgo bueno |
| --- | --- | --- | --- |

Tabla 5

Cálculo del coeficiente de protección

| FÓRMULA | P = 5X / 129 + 5Y / 26 + 1(BCI) |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO | P = 5(57) / 129 + 5(22) / 26 + 0 |
|  | P = 2,209 + 4,231 + 0 |
| RESPUESTA | P = 6,44 → Riesgo bueno |

Nota. X = factores propios de las instalaciones (máx. 129); Y = factores de protección (máx. 26); BCI = brigada contra incendios (1 si existe, 0 si no).

El CEDI obtiene P = 6,44, por encima del mínimo aceptable de 5, lo que lo ubica en la categoría bueno. El CEDI no cuenta con brigada contra incendios, por lo que BCI = 0; la Tabla 6 muestra cómo mejoraría el resultado si se conformara una.

Tabla 6

Escenarios del coeficiente de protección

| ESCENARIO | X | Y | BCI | CÁLCULO | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actual (EXT, BIE, CHE, DET, ROC) | 57 | 22 | 0 | 5(57)/129 + 5(22)/26 + 0 | 6,44 Bueno |
| Si se conforma una brigada | 57 | 22 | 1 | 5(57)/129 + 5(22)/26 + 1 | 7,44 Bueno |

Nota. La brigada contra incendios (BCI) suma 1 punto directamente a P. La ausencia de brigada la informó el personal del CEDI (comunicación personal, octubre de 2026).

# Conclusiones y Recomendaciones

El riesgo de incendio del CEDI D1 Lebrija es bueno (P = 6,44). Las instalaciones por sí solas son desfavorables, pero los sistemas de protección compensan buena parte de esa vulnerabilidad.

## Factores que aumentan el riesgo

- Un solo sector de incendio de más de 4.500 m², sin muros cortafuego.

- Almacenamiento de unos 10 m de alto.

- Cocina del comedor con equipos eléctricos y cableado expuesto.

- Carga térmica alta (más de 200 Mcal/m²) y mercancía muy sensible al calor y al humo.

- Alta concentración de valores: cerca de 28,7 millones de pesos por m².

- No existe brigada contra incendios.

## Factores que lo reducen

- Rociadores automáticos en todo el edificio, bajo la cubierta (8 puntos).

- Detección automática, gabinetes BIE e hidrante exterior (4 puntos cada uno).

- Extintores portátiles con mantenimiento y cuarto de bombas propio.

- Extintores y rutas de evacuación señalizadas también en oficinas y comedor.

- Estación de bomberos a solo 3,4 km (5 min) por carretera.

## Recomendaciones

- Mantener la inspección y prueba periódica de rociadores, bombas y válvulas.

- Conformar y capacitar una brigada contra incendios: P subiría a 7,44.

- Mantener el hidrante exterior señalizado, despejado y con prueba periódica.

- Controlar la acumulación de estibas y evaluar muros cortafuego en futuras ampliaciones.

- Corregir el cableado expuesto en la cocina del comedor.

- Capacitar al personal en uso de extintores y evacuación.

# Referencias

Fondo Inmobiliario Colombia. (s. f.). Ficha CEDI Bucaramanga / Lebrija.

Fundación MAPFRE. (s. f.). Método simplificado de evaluación del riesgo de incendio: MESERI.

Google. (s. f.). [Medición de la superficie del CEDI D1 Lebrija y ruta desde la Estación de Bomberos de Lebrija, Santander]. Google Maps. Recuperado el 23 de octubre de 2026, de https://maps.google.com

Unidades Tecnológicas de Santander. (s. f.). Metodología: evaluación del riesgo de incendio MESERI [Diapositivas de clase]. Electiva Complementaria Salud Ocupacional.

# Anexo A

Registro Fotográfico Complementario

Figuras Ampliadas de la Tabla 3

| Figura 4. Bodega: cubierta a la vista. Volver a la Tabla 3. | Figura 5. Comedor: cielo raso. Volver a la Tabla 3. |
| --- | --- |
| Figura 8. Carga de montacargas. Volver a la Tabla 3. | Figura 9. Cocina: cableado expuesto. Volver a la Tabla 3. |
| Figura 12. Pasillo de la bodega. Volver a la Tabla 3. | Figura 13. Corredor de oficinas. Volver a la Tabla 3. |

Mezanine Administrativo

| Figura A1. Acceso a oficinas. | Figura A2. Corredor interno. | Figura A3. Sala de capacitación. | Figura A4. Señal de extintor. |
| --- | --- | --- | --- |

Sistema de Bombeo Contra Incendio

| Figura A5. Bomba principal. | Figura A6. Bomba jockey. | Figura A7. Válvulas de la red. | Figura A8. Tanque hidroneumático. |
| --- | --- | --- | --- |

Equipos de Protección

| Figura A9. Gabinete y salida de emergencia. | Figura A10. Montantes y válvulas. | Figura A11. Extintor en corredor. | Figura A12. Extintor en el comedor. |
| --- | --- | --- | --- |

Bodega y Muelles

| Figura A13. Rociadores en el mezanine. | Figura A14. Interior de la cava. | Figura A15. Acumulación de estibas. | Figura A16. Muelles de cargue. |
| --- | --- | --- | --- |